SPIS TREŚCI

- Strona tytułowa.

- Spis treści.

- Oświadczenie do projektu

- Kopia zaświadczenia o wpisie do Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Polskich Inżynierów Budownictwa.

- Kopia uprawnień budowlanych.

- Opis techniczny na wykonanie elektrycznych  instalacji  wewnętrznych.

- Plany instalacji elektrycznej budynku:

- Parter

Iwaniska, dnia: 28.01.2009 r.

OŚWIADCZENIE

- Oświadczam, że projekt instalacji elektrycznej wewnętrznej „W Budynku O.S.P. MAŚNIK  w miejscowości Maśnik   na działce   nr ewidencyjny    gruntów 163/2  Gmina Połaniec ” , został sporządzony zgodnie  z obowiązującymi przepisami  i zasadami  wiedzy technicznej.

Andrzej Pietrzk upr. bud nr ewid. 95/Tbg/92

OPIS TECHNICZNY

l. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczno budowlany instalacji elektrycznej wewnętrznej

„W Budynku O.S.P. MAŚNIK  w miejscowości Maśnik   na działce   nr ewidencyjny    gruntów 163/2  Gmina Połaniec ”

2. Podstawa opracowania.

• zlecenie Inwestora na opracowanie projektu techniczno-budowlanego.

• plan szczegółowy zagospodarowania terenu działki pod budowę budynku.

• projekt techniczno budowlany budynku mieszkalnego

• inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie.

• obowiązujące normy, przepisy oraz zarządzenia.

3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt techniczno-budowlany obejmuje wykonanie:

- Instalację elektryczną wewnętrzną ,oświetlenie zewnętrne

4. Układy pomiarowe energii elektrycznej

Zgodnie z wizją lokalna w terenie w projektowanym budynku istnieje zasilanie w energie elektryczną i wewnętrzna instalację zasilająca do istniejącej rozdzielni TG. Projektowana instalacja elektryczna odbiorcza nie przewiduje zwiększenia istniejących zabezpieczeń przedlicznikowych i dotychczasowych warunków dostawy energii elektrycznej. Projektowana instalację elektryczną podłączyć do istniejącej  rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej w  pomieszczeniu O.S.P.

W dobudowanej instalacji odbiorczej budynku należy stosować ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zgodnie z pakietem normy PN-IEC 60364-4-41:2000.

5. Tablice rozdzielcze T G

Tablice rozdzielcze istniejąca bez zmian

6. Instalacje oświetleniowe:

Z rozdzielni TB wyprowadzić oddzielny obwód dla wykonania zasilania oświetlenia zewnętrznego  Instalację elektryczną oświetlenia zewnętrznego w całości wykonać przewodami o przekroju YDY 3 x 2,5 mm2 (750 V) p/t dla ciągów głównych, dla odejść pod wyłączniki i oprawy stosować przekrój YDY- 2 i 3 x 1,5 mm2 (750 V) p/t . Zastosować osprzęt melaminowy zwykły . Szczegółowe rozmieszczenie osprzętu i zasilanie według załączonych planów i schematów.

7. Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym:

Ochrona przeciwporażeniowa została opracowana na podstawie normy PN-IEC 60364-4-41:2000 pod nazwą Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - ochrona przeciwporażeniowa. W instalacji odbiorczej zastosowano układ sieciowy TN-S polegający na połączeniu części dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym "PE", powodujący w warunkach zakłóceniowych szybkie samoczynne odłączenie zasilania. Szybkie samoczynne odłączenie zasilania chronionych przed dotykiem pośrednim obwodów realizowane będzie przez wyłącznik różnicowoprądowy. W przypadku zwarcia o pomijalnej impedancji między przewodem fazowym i przewodem ochronnym lub częścią przewodzącą dostępną w jakimkolwiek miejscu instalacji, samoczynne wyłączenie zasilania w określonym czasie będzie zapewnione przy spełnieniu warunku:

• Z, x la < U„    gdzie:

• Zs - impedancja pętli zwarcia

• L - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia wyłączającego

• Uo - napięcie znamionowe względem ziemi

Z uwagi na zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego nie wykonano sprawdzenia warunku koniecznego dla zapewnienia ochrony, gdyż zapewniają ją zastosowane urządzenia zabezpieczające.

Należy zwrócić uwagę na odpowiedni kolor stosowanych żył kabli i przewodów (zgodnie z aktualną normą). Po wykonaniu instalacji wykonać pomiary skuteczności ochrony.

Po zakończeniu prac wykonać pomiary ochronne instalacji elektrycznej. Wyniki pomiarów zaprotokołować i przekazać inwestorowi.

8. Uwagi końcowe.

Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem technicznym. Prace należy prowadzić           z przedstawionym projektem technicznym oraz aktualnie obowiązującymi przepisami  i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót związanych z wykonawstwem objętych niniejszym projektem winny być uzgodnione z autorami opracowania.

Po wykonaniu robót należy przeprowadzić badania pomontażowe wykonywanych instalacji tj. badania skuteczności szybkiego wyłączenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemień itd.- zgodnie z PN-ICE 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze. Wyniki dokonanych pomiarów winny się mieścić w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i przepisami, które wraz z niniejszą dokumentacją powinny być przechowywane przez użytkownika przez cały okres eksploatacji wykonanych instalacji.

Całość prac wykonać zgodnie z :

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U .Nr  75 Poz. 690 ze zm.)

- Normą arkuszową PN-E=05009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” ( odpowiednik IEC-364).Po wykonaniu, instalację elektryczną należy sprawdzić zgodnie z PN- 93/E-05009/61-„ Sprawdzenia Odbiorcze”

Instalacje elektryczną montować 20 cm poniżej instalacji gazu ziemnego w przypadku prowadzenia ich wspólną trasą

Opracował:

Andrzej Pietrzyk

Nr uprawnień 95/Tgb / 92