{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":128,"n_cols":4,"rows_kept":128,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Numer","Zakres-cz. Elektryczna","Ilość","Jm"]
[1,"Przebudowa kabli SN-15kV."]
[" 1. 1. "]
[null,"Rozbiórka istn. kostki brukowej betonowej grubości 6 cm",14,"m2"]
[" 1. 2. "]
[null,"Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie",12,"m2"]
[" 1. 3. "]
[null,"Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm ręcznie",12,"m2"]
[" 1. 4. "]
[null,"Odkopanie i demontaż kabli wielożyłowych o masie 3,0-5,5 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV",45,"m"]
[" 1. 5. "]
[null,"Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV",25,"m3"]
[" 1. 6. "]
[null,"Ułożenie przepustów kablowych z rur osłonowych śr. 160mm A160-PS",12,"m"]
[" 1. 7. "]
[null,"Ułożenie przepustów kablowych z rur osłonowych śr. 160mm SRS-160",13,"m"]
[" 1. 8. "]
[null,"Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m",140,"m"]
[" 1. 9. "]
[null,"Układanie istn. kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie",33,"m"]
[" 1.10. "]
[null,"Układanie istn. kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach.",12,"m"]
[" 1.11. "]
[null,"Układanie kabli HAKnFty 3 x 120mm2 o masie do 5.5 kg/m w rurach.",13,"m"]
[" 1.12. "]
[null,"Układanie kabli HAKnFty 3 x 120mm2 o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie",24,"m"]
[" 1.13. "]
[null,"Montaż mufy przelotowych ELPX 20/120 na kablach energetycznych wielożyłowych na napięcie do 20 kV w rowach kablowych",2,"szt"]
[" 1.14. "]
[null,"Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV",42,"m3"]
[" 1.15. "]
[null,"Wykonanie podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane hydrolitem",12,"m2"]
[" 1.16. "]
[null,"Wykonanie nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)",12,"m2"]
[" 1.17. "]
[null,"Ułożenie istn. kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem",14,"m2"]
[" 1.18. "]
[null,"Pomiar linii kablowej o napięciu do 15kV, o długości do 1000m",2,"odc"]
[2,"Przebudowa kabli n/N."]
[" 2. 1. "]
[null,"Rozbiórka istn. kostki brukowej betonowej grubości 6 cm",50,"m2"]
[" 2. 2. "]
[null,"Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie",12,"m2"]
[" 2. 3. "]
[null,"Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm ręcznie",12,"m2"]
[" 2. 4. "]
[null,"Odkopanie i demontaż kabli wielożyłowych o masie 2.0-3.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV",23,"m"]
[" 2. 5. "]
[null,"Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV",22,"m3"]
[" 2. 6. "]
[null,"Ułożenie przepustów kablowych z rur osłonowych śr. 160mm SRS-160",36,"m"]
[" 2. 7. "]
[null,"Układanie istn. kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie",30,"m"]
[null,"Robocizna"]
[" 2. 8. "]
[null,"Układanie kabli YAKY 4 x 185mm2 o masie do 3.0 kg/m w rurach.",12,"m"]
[" 2. 9. "]
[null,"Układanie kabli YAKY 4 x 240mm2 o masie do 3.0 kg/m w rurach.",24,"m"]
[" 2.10. "]
[null,"Układanie kabli YAKY 4 x 185mm2 o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie",13,"m"]
[" 2.11. "]
[null,"Układanie kabli YAKY 4 x 240mm2 o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie",46,"m"]
[" 2.12. "]
[null,"Montaż mufy ELRA z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach o przekroju żył 120-240 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych",6,"szt"]
[" 2.13. "]
[null,"Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV",29,"m3"]
[" 2.14. "]
[null,"Wykonanie podbudowy betonowe gr.20 cm pielęgnowane hydrolitem",12,"m2"]
[" 2.15. "]
[null,"Wykonanie nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych smołowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)",12,"m2"]
[" 2.16. "]
[null,"Ułożenie istn. kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem",50,"m2"]
[" 2.17. "]
[null,"Pomiar linii kablowej 4-żyłowej",3,"odc"]
[3,"Przebudowa kabli oswietlenia ulicznego."]
[" 3. 1. "]
[null,"Rozbiórka istn. kostki brukowej betonowej grubości 6 cm",38,"m2"]
[" 3. 2. "]
[null,"Odkopanie i demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. III-IV",27,"m"]
[" 3. 3. "]
[null,"Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV",23,"m3"]
[" 3. 4. "]
[null,"Demontaż słupów oświetleniowych o masie 480-720 kg",4,"szt"]
[" 3. 5. "]
[null,"Montaż i stawianie istn. słupów oświetleniowych o masie do 890 kg",3,"szt."]
[" 3. 6. "]
[null,"Układanie istn. kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie",27,"m"]
[" 3. 7. "]
[null,"Układanie kabli YAKY 4 x 25mm2 o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie",89,"m"]
[" 3. 8. "]
[null,"Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV",32,"m3"]
[" 3. 9. "]
[null,"Ułożenie istn. kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem",38,"m2"]
[" 3.10. "]
[null,"Pomiar linii kablowej 4-żyłowej",5,"odc"]
[4,"Rozbudowa oświetlenia drogowego - Oswietlenie Ronda"]
[" 4. 1. "]
[null,"Rozbiórka istn. kostki brukowej betonowej grubości 6 cm",24,"m2"]
[" 4. 2. "]
[null,"Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg",4,"szt."]
[" 4. 3. "]
[null,"Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie",8,"szt."]
[" 4. 4. "]
[null,"Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m",4,"kpl.przew."]
[" 4. 5. "]
[null,"Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku",8,"szt."]
[" 4. 6. "]
[null,"Montaż złącza IZK-2bezp. we wnęce słupa",4,"szt."]
[" 4. 7. "]
[null,"Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV",23,"m3"]
[" 4. 8. "]
[null,"Ułożenie przepustów kablowych z rur osłonowych śr. 110mm SRS-110",24,"m"]
[" 4. 9. "]
[null,"Układanie kabli YAKY 4 x 25mm2 o masie do 2.0 kg/m w rurach.",24,"m"]
[" 4.10. "]
[null,"Układanie kabli YAKY 4 x 25mm2 o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie",66,"m"]
[" 4.11. "]
[null,"Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV",23,"m3"]
[" 4.12. "]
[null,"Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III",48,"m"]
[" 4.13. "]
[null,"Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III",32,"m"]
[" 4.14. "]
[null,"Pomiar rezystancji uziemienia słupa lini elektroenergetycznej",2,"szt"]
[" 4.15. "]
[null,"Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie, pierwszy pomiar obwodu",2,"szt"]
[" 4.16. "]
[null,"Pomiar linii kablowej 4-żyłowej",2,"odc"]