Montaż kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem cwu dla obiektu:” Budynek portierni wraz z ustępami” w Połańcu.

Podstawa: Projekt budowlany – budowa placu targowego przy ul. Krakowskiej w Połańcu, wraz ze zmianami.

1.Warunki realizacji.

Stan istniejący:

W ww. projekcie założono dla potrzeb węzła sanitarnego wc damskiego i męskiego stosowanie elektrycznych podgrzewaczy przemysłowych o mocach od 3,5kW do 9kW.

Stan docelowy:

Proponuje się rozważenie zainstalowania zamiast podgrzewaczy wody dla potrzeb sanitarnych zasobnika cwu. o pojemności 500 l wyposażonego w wężownice dla obiegu solarnego oraz grzałkę elektryczną umożliwiającą uzyskanie cwu o parametrze 45 st. C oraz dla potrzeb okresowego podwyższania temperatury w zasobniku do 60 st. C w celu zapobieżenia rozwoju bakterii typu Legionella. Dodatkowo na wyjściu ciepłej wody zainstalować zawór mieszający ograniczający temperaturę cwu.

Ww. powoduje konieczność;

-lokalizacji zasobnika cwu

-montaż na dachu kolektorów skierowanych w kierunku południowym

- rozprowadzenie ciepłej wody od zasobnika do punktów poboru

co nie jest ujęte dokumentacji projektowej

2.Specyfikacja zakresu rzeczowego instalacji.

2.1.Zestaw solarny-urządzenia.

2.1.1.Zasobnik cwu. 500l z wężownicą oraz grzałką elektryczną sterowaną termostatem i/lub układem elektronicznej regulacji temperatury-typu Reflex sf 500/2  lub równoważny.

2.1.2.Zestaw 4 kolektorów słonecznych typu Ulrich Solarglass 1800/30 wraz z konstrukcją 	wsporczą pod kolektory lub równoważny.

2.1.3.Sterownik zestawu solarnego typu Digisol Maxi lub równoważny.

2.1.4.Grupę pompową wyposażoną w zawory napełniające odcinające oraz bezpieczeństwa.

2.1.5.Naczynia wzbiorcze dla obiegu cwu. i solarnego -2 szt.

2.1.6.Termostatyczny zawór mieszający.

2.2. Zestaw solarny-prace instalacyjno montażowe.

2.2.1.Konstrukcja wsporcza kolektorów wraz z montażem na dachu.

2.2.2.Rurociągi solarne z odpowiednią izolacją termiczną.

2.2.3.Zasobnik cwu. – podłączenie do instalacji obiegu grzewczego.

2.2.4.Układy automatyki sterowania jak w punktach powyżej.

2.2.5.Opcjonalnie rozprowadzenie cwu.