Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

WRAZ Z ZAKRESEM PRAC PROJEKTOWYCH

I WYKAZEM OBOWIAZKÓW WYKONAWCY

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej         wymiany węzłów cieplnych oraz wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej  w budynkach oświatowych na terenie miasta Połaniec, tj.:

wymiany węzłów cieplnych 2 szt. trójfunkcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej przy ul. Żapniowskiej w Połańcu  oraz 1 szt. dwufunkcyjnego w Publicznym Przedszkolu przy  ul. Madalińskiego 1 w Połańcu oraz wymiana instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji wraz z pracami towarzyszącymi  w budynkach oświatowych na terenie miasta Połaniec tj.: Publicznej Szkole Podstawowej, Publicznym Gimnazjum, oraz Publicznym Przedszkolu przy ul. Madalińskiego 1 oraz budynku przy ul. Żapniowskiej 1- Filii   Nr 1.

- Opis stanu istniejącego.

Budynki objęte przedmiotowym opracowaniem zlokalizowane w centrum Połańca przy ul. Żapniowskiej i Madalińskiego, wykonane są w technologii uprzemysłowionej wielkoblokowej. Budynki posiadają pełne uzbrojenie w sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, ciepłowniczej oraz energii elektrycznej. Wyposażone w system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła(część budynków usytuowanych  przy ul. Żapniowskiej)oraz instalacje kolektorów słonecznych na segmencie C szkoły podstawowej i segmencie E gimnazjum. Instalacje centralnego ogrzewania zostały zmodernizowane we wszystkich segmentach w kompleksie szkolnym przy ul. Żapniowskiej oraz budynku przedszkola usytuowanego przy ul. Madalińskiego 1 w latach 2009/2010,  w budynkach tych przeprowadzono także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenia ścian i stropów.

Dane wielkościowe poszczególnych segmentów (budynków).

Publiczna Szkoła Podstawowa przy ul. Żapniowskiej 1

segment B

powierzchnia użytkowa 1 594,40  m²

kubatura                         6 237,06 m³

ilość kondygnacji 3+piwnice

wysokość                       15,77 m

łącznik A

powierzchnia użytkowa 437,46 m²

kubatura                     1 878,68 m³

ilość kondygnacji 1

wysokość                       4,40 m

segment C

powierzchnia użytkowa 1 795,70  m²

kubatura                         7 304,00 m³

ilość kondygnacji 3+piwnice

wysokość                        15,83 m

segment D

powierzchnia użytkowa       875,62 m²

kubatura                           3 813,00 m³

ilość kondygnacji 2

wysokość                         10,89 m

segment G - sala gimnastyczna z łącznikiem

powierzchnia użytkowa 685,73  m²

kubatura                      5 140,00 m³

ilość kondygnacji 1+taras widokowy

wysokość                      10,95 m

Uwaga:

- segment B i D Publicznej Szkoły Podstawowej –instalacje wodno-kanalizacyjne w łazienkach na wszystkich poziomach zostały wymienione na nowe(nie wymieniono instalacji w salach lekcyjnych),

- segment C- instalacje wod-kan. w zespole żywieniowym na parterze      i  I piętrze zostały wymienione na nowe,

- segment A częściowo jest przyporządkowany Publicznej Szkole Podstawowej (piwnice + parter) a częściowo Publicznemu Gimnazjum (piętro I+ piętro II).

Publiczne Gimnazjum przy ulicy Żapniowskiej 1

segment A

powierzchnia użytkowa 2 096,00  m²

kubatura                        8 630,00 m³

ilość kondygnacji 3+piwnice

wysokość                       15,63 m

segment E z łącznikiem

powierzchnia użytkowa 2 100,52  m²

kubatura                        9 147,00  m³

ilość kondygnacji 3+piwnice

wysokość                      16,03 m

segment F

powierzchnia użytkowa 617,00 m²

kubatura                     2 962,00 m³

ilość kondygnacji 1

wysokość                       9,90 m

Publiczne Przedszkole przy ulicy Madalińskiego 1 i Filia Nr 1 przy ul. Żapniowskiej 1-segment H z łącznikiem B

bud. Madalińskiego 1

powierzchnia użytkowa 1 008,54  m²

kubatura                        5 152,75 m³

ilość kondygnacji 2

wysokość                       10 m

bud. Filii Nr 1 Żapniowska 1 z łącznikiem B

pow. użytkowa 746,40 m²

kubatura        3 706,36 m³

ilość kondygnacji 2

wysokość  segmentu H - 10 m     łącznika B- 5,11 m

Przedmiotowe węzły cieplne zasilają:

- segment G-sala gimnastyczna szkoły podstawowej(schemat W2) węzeł 3 funkcyjny c.o+c.w.u+c.t ,

- segmenty: A,B złącznikiem A, C, F i H (schemat W1), węzeł 3 funkcyjny c.o+c.w.u+c.t ,

- budynek Publicznego Przedszkola ul. Madalińskiego 1 węzeł 2 funkcyjny c.o.+c.w.u.(brak schematu).

Węzły cieplne zmodernizowane w  latach 2009/2010 zasilają segment E-gimnazjum oraz segment D-szkoła podstawowa.

Załączniki-istniejąca dokumentacja techniczna która ma posłużyć jako pomocnicza w szacowaniu przedmiotu zamówienia.

Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej budynków objętych opracowaniem.

- Zakres dokumentacji projektowej powinien obejmować m.in.:

- uzyskanie materiałów do projektowania,

- opracowanie dokumentacji technicznej, która ma być wykonana w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ)-jeżeli będzie wymagana,

- wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót obejmujących zakresem roboty zgodne z opracowaną dokumentacją projektową,

- sporządzenie audytów energetycznych  wraz z informacją o analizie efektu ekologicznego i ekonomicznego budynku w oparciu  o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zakresu i form audytu energetycznego (Dz. U. Nr 43, poz. 346),

- Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:

- projekt budowlany należy opracować w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (rysunki w formacie dwg i pdf, teksty w formacie doc i pdf),

- przedmiar robót w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików pdf i ath),

- kosztorys inwestorski w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz.          w formie elektronicznej (format plików pdf i ath),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików pdf i doc),

- audyt energetyczny w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz.            w formie elektronicznej w formacie np. pdf.

Dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagania przepisami prawa niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, uzgodnienia      i zatwierdzenia właściwych organów.

- Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również:

- zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz do stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych                         i zastosowanych materiałów,

- odpowiada za jakość i pełny komplet wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie z Zamawiającym,

- uzyskanie warunków technicznych do projektowania węzłów cieplnych oraz uzgodnienie projektów budowlanych z Elpoterm Sp. z o.o.,

- ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione        w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy     i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia,

- zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie obowiązującymi przepisami                i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej             z zachowaniem obowiązujących, na dzień przekazania Zamawiającemu,

- powinien uwzględnić w zakresie i kosztorysie inwestorskim:

- doprowadzenie pomieszczeń do stanu pierwotnego po wykonaniu instalacji,

- w pomieszczeniach WC we wszystkich segmentach/budynkach          (z wyłączeniem seg. D i B) w kosztorysach należy uwzględnić całkowity koszt remontu ( ścian, podłóg, wymiany drzwi wewnętrznych, armatury   i tzw. białego montażu), a w dokumentacji projektowej dostosowanie do obowiązujących warunków technicznych,

- przystosowanie ubikacji na parterze w segmentach A i E dla osób niepełnosprawnych,

- przewidzieć w opracowywanej dokumentacji:

1) możliwość rozdzielenia opomiarowana poszczególnych jednostek organizacyjnych,

2) współpracę  z istniejącą instalacją kolektorów słonecznych,

3) zastosowanie armatury - urządzeń i rozwiązań umożliwiających sterowanie i współpracę z istniejącym zdalnym monitoringiem sieci obsługiwanym przez spółkę Elpoterm,

4) układ sterowania termostatycznego i czasowego pomp cyrkulacyjnych na poszczególnych obiegach(z uwagi na rozległość wewnętrznej instalacji c.w.u.) dla osiągnięcia w punktach czerpalnych temperatury wymaganej przez warunki techniczne.

Uwaga:

- czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia,

- Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy PZP, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań.