Załącznik nr 1 do SIWZ

Wymagane minimalne parametry techniczne dla 3 szt. agregatów prądotwórczych 
wraz z podwoziami jezdnymi

- Agregaty prądotwórcze wraz z podwoziami jezdnymi o n/w parametrach - 2 szt.

| Agregat: |  |
| --- | --- |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Moc znamionowa P.R.P. (cos fi = 0,8) 3~ | do 45 kVA/36 kW |
| Napięcie | 230V/400V |
| Prąd nominalny | ok. 65 A |
| Obroty | ok. 1500 obr/min |
| Licznik motogodzin | Tak |
| Data produkcji agregatu | 2013r. |
| Prądnica: |  |
| Typ prądnicy | Synchroniczna bezszczotkowa |
| Stopień ochrony | IP 21 |
| Stabilność napięcia | +/- 1% |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR) |
| Klasa izolacji | H |
| Silnik: |  |
| Typ silnika | Wysokoprężny produkcji europejskiej |
| Emisja spali | STAGE 2 |
| Grzałka bloku silnika | Tak |
| Moc nominalna silnika | do 40 kW |
| Stabilizacja obrotów | +/- 3 % |
| Chłodzenie: |  |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Smarowanie | Ciśnieniowe - olej |
| Czujnik oleju | Tak |
| Zapłon: |  |
| Rozruch | elektryczny |
| Paliwo: |  |
| Rodzaj paliwa | ON-DIESEL |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | min. 8 h |
| Konstrukcja: |  |
| Struktura | Zabudowany |
| Spełnia wymagania Dyrektywy 2005/88/WE dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń | Tak |
| Podwozie jezdne: |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | do 2 000 kg |
| Sprzęg | Zaczep kulowy atestowany |
| Zawieszenie | 2 osie hamowana o nośności ok. 1500 kg z elementami sprężystymi gumowymi |
| Koła | 4 szt. z obręczami stalowymi i ogumieniem, 1 szt. koło podporowe i 4 szt. podpory stabilizujące |
| Oświetlenie | Zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym |

- Agregat prądotwórczy wraz z podwoziem jezdnym o n/w parametrach - 1 szt.

| Agregat: |  |
| --- | --- |
| Częstotliwość | 50Hz |
| Moc znamionowa P.R.P. (cos fi = 0,8) 3~ | do 85 kVA/68 kW |
| Napięcie | 230V/400V |
| Prąd nominalny | ok. 122 A |
| Obroty | ok. 1500 obr/min |
| Licznik motogodzin | Tak |
| Data produkcji agregatu | 2013r. |
| Prądnica: |  |
| Typ prądnicy | Synchroniczna bezszczotkowa |
| Stopień ochrony | IP 21 |
| Stabilność napięcia | +/- 1% |
| System kontroli | Samokontrola i stabilizacja napięcia (AVR) |
| Klasa izolacji | H |
| Silnik: |  |
| Typ silnika | Wysokoprężny produkcji europejskiej |
| Emisja spali | STAGE 2 |
| Grzałka bloku silnika | Tak |
| Moc nominalna silnika do | do 78 kW |
| Stabilizacja obrotów | +/- 2 % |
| Chłodzenie: |  |
| Rodzaj chłodzenia | Ciecz |
| Smarowanie | Ciśnieniowe - olej |
| Czujnik oleju | Tak |
| Zapłon: |  |
| Rozruch | elektryczny |
| Paliwo: |  |
| Rodzaj paliwa | ON-DIESEL |
| Czas pracy na pełnym zbiorniku | min. 8 h |
| Konstrukcja: |  |
| Struktura | Zabudowany |
| Spełnia wymagania dyrektywy 2005/88/WE dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń | Tak |
| Agregat: |  |
| Podwozie jezdne: |  |
| Dopuszczalna masa całkowita | do 2 000 kg |
| Sprzęg | Zaczep kulowy atestowany |
| Zawieszenie | 2 osie hamowana o nośności ok. 1500 kg z elementami sprężystymi gumowymi |
| Koła | 4 szt. z obręczami stalowymi i ogumieniem, 1 szt. koło podporowe i 4 szt. podpory stabilizujące |
| Oświetlenie | Zewnętrzne zgodne z przepisami o ruchu drogowym |